## 管网1
水 质 分 析 报 告 表
类别：生活饮用水 |  |  |  |  | 标准依据：GB5749-2006 | [13 empty] | 2021年 09 月
采样点 | 项目 | 色度 |  | 臭和味 |  | 浑浊度 |  | 游离余氯 |  | 二氧化氯 |  | 耗氧量 |  | 菌落总数 |  | 总大肠菌群 |  | 肉眼可见物 | PH | 总硬度 | 铁
| 单位 | 度 |  | ——— |  | NTU |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | CFU/mL |  | CFU/100mL |  | ———— | ———— | mg/L | mg/L
| 标准 | ≤15 |  | 无异臭、异味 |  | ≤1(3) |  | ≥0.05(0.3) |  | ≥0.02(0.1) |  | ≤3(5) |  | ≤100 |  | 不得检出 |  | 无 | 6.5-8.5 | 450 | ≤0.3
| 时间 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.74 | 0.41 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.26 | 2.62 | 5 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.54 | 151 | <0.05
嘉德现代城 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.34 | 0.42 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.24 | 2.6 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.56 | 155 | <0.05
服装学院 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.36 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.23 | 2.56 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.57 | 175 | <0.05
农大南校区 |  | <5 | 5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.2 | 2.64 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 155 | <0.05
交警支队 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.37 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.18 | 2.62 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.45 | 160 | <0.05
军分区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.36 | 0.34 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.2 | 2.6 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.58 | 162 | <0.05
泰山区委 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.38 | 0.41 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.22 | 2.62 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.56 | 321 | <0.05
迎春中学 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.42 | 0.42 | —— | —— | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 0.96 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.3 | 163 | <0.05
市委金山宿舍（管网末梢） |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.49 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.2 | 2.6 | 5 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.54 | 167 | <0.05
三联小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.41 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.18 | 2.56 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.57 | 167 | <0.05
火车站 |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.42 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | —— | —— | 2.2 | 2.64 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.55 | 163 | <0.05
灵山小区 |  | 5 | 10 | 无 | 无 | 0.43 | 0.33 | 0.05 | 0.1 | —— | —— | 2.18 | 2.62 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.44 | 160 | <0.05
新儿童医院 |  | <5 | <5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.2 | 2.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.49 | 357 | <0.05
奥林匹克花园 |  | <5 | 5 | 无 | 无 | 0.33 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.18 | 2.64 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.5 | 311 | <0.05
望山花园 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.34 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.2 | 2.66 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.56 | 159 | <0.05
自来水公司 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.36 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.2 | 2.62 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.55 | 151 | <0.05
五环小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.42 | 0.38 | 0.05 | 0.1 | —— | —— | 2.2 | 2.7 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.64 | 155 | <0.05
浪潮 |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.44 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.22 | 2.76 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.67 | 153 | <0.05
岱岳区委区政府 |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.47 | 0.47 | —— | —— | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.96 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.49 | 329 | <0.05
青春创业园（加压站） |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.52 | 0.4 | —— | —— | 0.04 | 0.03 | 1.02 | 0.98 | 2 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.47 | 235 | <0.05
南部开发区（管网末梢） |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.53 | 0.52 | —— | —— | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.5 | 327 | <0.05
泰山医学院南校区 |  | <5 | 5 | 无 | 无 | 0.34 | 0.33 | —— | —— | 0.04 | 0.04 | 1.04 | 0.94 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.51 | 331 | <0.05
嘉禾新城 |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.45 | 0.44 | —— | —— | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 0.98 | 2 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.48 | 323 | <0.05
城建大楼 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.41 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.16 | 2.68 | 1 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.56 | 335 | <0.05
轴承厂宿舍 |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.75 | 0.72 | —— | —— | 0.04 | 0.04 | 0.95 | 1 | 5 | 6 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.32 | 335 | <0.05
市质检局 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.42 | 0.41 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.18 | 2.72 | 1 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.55 | 341 | <0.05
肿瘤医院 |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.73 | 0.71 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.2 | 2.7 | 6 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.5 | 341 | <0.05
泰安西客站（管网末梢） |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.54 | 0.52 | —— | —— | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.94 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.48 | 329 | <0.05
南关加压站 |  | <5 | <5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.3 | —— | —— | 0.04 | 0.04 | 0.94 | 0.96 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.3 | 327 | <0.05
三合御都 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.36 | 0.34 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.24 | 2.7 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.57 | 159 | <0.06
三合出厂水（高压） |  | <5 |  | 无 | 无 | 0.3 |  | 0.4 | —— | —— | —— | 2.08 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.6 | 161 | <0.05
三合出厂水(低压） |  | <5 |  | 无 | 无 | 0.29 |  | 0.4 | —— | —— | —— | 2.16 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.58 | 157 | <0.05
泉河出厂水 |  | <5 |  | 无 | 无 | 0.28 |  | —— | —— | 0.4 | —— | 0.94 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.59 | 422 | <0.05
徂汶水厂 |  | <5 |  | 无 | 无 | 0.3 |  | 0.4 | —— | —— | —— | 1.42 |  | 1 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.44 | 351 | <0.05

## 管网2
水 质 分 析 报 告 表 续表1
类别：生活饮用水 | [5 empty] | 标准依据：GB5749-2006 |  |  |  |  | 2021年 09 月
采样点 | 项目 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 硫酸盐 | 氯化物 | 溶解性总固体 | 氟化物 | 氰化物 | 砷 | 硒
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
| 标准 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01
| 时间 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 64 | 23 | 293 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001
嘉德现代城 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 63 | 25 | 295 | 0.21 | <0.002 | <0.001 | <0.001
服装学院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 65 | 24 | 307 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001
农大南校区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 87 | 80 | 685 | 0.23 | <0.002 | <0.001 | <0.001
交警支队 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 77 | 66 | 525 | 0.21 | <0.002 | <0.001 | <0.001
军分区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 63 | 23 | 503 | 0.25 | <0.002 | <0.001 | <0.001
泰山区委 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 62 | 25 | 512 | 0.24 | <0.002 | <0.001 | <0.001
迎春中学 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 89 | 75 | 537 | 0.26 | <0.002 | <0.001 | <0.001
市委金山宿舍（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 63 | 24 | 295 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001
三联小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 65 | 26 | 297 | 0.21 | <0.002 | <0.001 | <0.001
火车站 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 64 | 22 | 517 | 0.23 | <0.002 | <0.001 | <0.001
灵山小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 78 | 23 | 588 | 0.25 | <0.002 | <0.001 | <0.001
新儿童医院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 217 | 175 | 602 | 0.19 | <0.002 | <0.001 | <0.001
奥林匹克花园 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 218 | 160 | 625 | 0.2 | <0.002 | <0.001 | <0.001
望山花园 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 63 | 24 | 292 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001
自来水公司 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 63 | 23 | 295 | 0.21 | <0.002 | <0.001 | <0.001
五环小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 97 | 40 | 287 | 0.3 | <0.002 | <0.001 | <0.001
浪潮 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 98 | 41 | 283 | 0.29 | <0.002 | <0.001 | <0.001
岱岳区委区政府 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 217 | 155 | 288 | 0.19 | <0.002 | <0.001 | <0.001
青春创业园（加压站） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 218 | 165 | 639 | 0.18 | <0.002 | <0.001 | <0.001
南部开发区（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 219 | 160 | 702 | 0.18 | <0.002 | <0.001 | <0.001
泰山医学院南校区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 218 | 170 | 717 | 0.16 | <0.002 | <0.001 | <0.001
嘉禾新城 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 217 | 162.5 | 722 | 0.17 | <0.002 | <0.001 | <0.001
城建大楼 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 66 | 23 | 530 | 0.23 | <0.002 | <0.001 | <0.001
轴承厂宿舍 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 87 | 70 | 542 | 0.25 | <0.002 | <0.001 | <0.001
市质检局 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 64 | 25 | 507 | 0.24 | <0.002 | <0.001 | <0.001
肿瘤医院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 219 | 170 | 510 | 0.24 | <0.002 | <0.001 | <0.001
泰安西客站（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 218 | 165 | 627 | 0.18 | <0.002 | <0.001 | <0.001
南关加压站 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 90 | 80 | 589 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001
三合御都 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 62 | 21 | 291 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001
三合出厂水（高压） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 68 | 25 | 291 | 0.21 | <0.002 | <0.001 | <0.001
三合出厂水(低压） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 63 | 24 | 290 | 0.2 | <0.002 | <0.001 | <0.001
泉河出厂水 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 220 | 185 | 715 | 0.16 | <0.002 | <0.001 | <0.001
徂汶水厂 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 95 | 80 | 487 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001

## 管网3
水 质 分 析 报 告 表 续表2
类别：生活饮用水 |  |  |  |  | 标准依据：GB5749-2006 |  |  |  |  | 2013年 12 月 | 2021 | 年09月
采样点 | 项目 | 汞 | 铝 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 硝酸盐 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 亚氯酸盐 | 总α放射性 | 总β放射性
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L
| 标准 | ≤0.001 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤10(20) | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤1
| 时间 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.51 | <0.005 | <0.0002 |  | 0.017 | 0.045
嘉德现代城 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.48 | 0.008 | <0.0002
服装学院 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.52 | <0.005 | <0.0002
农大南校区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 8.37 | <0.005 | <0.0002
交警支队 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 6.92 | <0.005 | <0.0002
军分区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.46 | <0.005 | <0.0002
泰山区委 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.49 | <0.005 | <0.0002
迎春中学 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 8.02 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
市委金山宿舍（管网末梢） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.51 | 0.009 | <0.0002
三联小区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.54 | <0.005 | <0.0002
火车站 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.52 | <0.005 | <0.0002
灵山小区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 8.04 | <0.005 | <0.0002
新儿童医院 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 10.94 | <0.005 | <0.0002
奥林匹克花园 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 11.01 | <0.005 | <0.0002
望山花园 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.41 | <0.005 | <0.0002
自来水公司 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.53 | <0.005 | <0.0002
五环小区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 3.35 | <0.005 | <0.0002
浪潮 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 3.44 | <0.005 | <0.0002
岱岳区委区政府 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 10.95 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
青春创业园（加压站） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 10.66 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
南部开发区（管网末梢） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 10.9 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
泰山医学院南校区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 10.68 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
嘉禾新城 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 10.88 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
城建大楼 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.53 | <0.005 | <0.0002
轴承厂宿舍 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 8.26 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
市质检局 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.45 | <0.005 | <0.0002 |  | 0.031 | 0.077
肿瘤医院 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 10.9 | <0.005 | <0.0002 |  | 0.033 | 0.081
泰安西客站（管网末梢） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 10.8 | <0.005 | <0.0002 | <0.05 | 0.041 | 0.101
南关加压站 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 8.07 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
三合御都 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.47 | 0.009 | <0.0002
三合出厂水（高压） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.44 | 0.009 | <0.0002 |  | <0.016 | 0.043
三合出厂水(低压） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | 0.006 | <0.0025 | 2.46 | 0.01 | <0.0002 |  | 0.047 | 0.044
泉河出厂水 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 10.88 | <0.005 | <0.0002 | <0.05 | 0.047 | 0.093 | <0.001
徂汶水厂 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 8.31 | <0.005 | <0.0002 |  | 0.036 | 0.075
制表： |  |  | 审核： |  |  | 批准： |  |  |  |  | 单位盖章： |  | 单位盖章：