## 管网1
水 质 分 析 报 告 表
类别：生活饮用水 |  |  |  |  | 标准依据：GB5749-2006 | [13 empty] | 2021年 04 月
采样点 | 项目 | 色度 |  | 臭和味 |  | 浑浊度 |  | 游离余氯 |  | 二氧化氯 |  | 耗氧量 |  | 菌落总数 |  | 总大肠菌群 |  | 肉眼可见物 | PH | 总硬度 | 铁
| 单位 | 度 |  | ——— |  | NTU |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | CFU/mL |  | CFU/100mL |  | ———— | ———— | mg/L | mg/L
| 标准 | ≤15 |  | 无异臭、异味 |  | ≤1(3) |  | ≥0.05(0.3) |  | ≥0.02(0.1) |  | ≤3(5) |  | ≤100 |  | 不得检出 |  | 无 | 6.5-8.5 | 450 | ≤0.3
| 时间 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.7 | 0.68 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.62 | 2.68 | 5 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.78 | 156 | <0.05
嘉德现代城 |  | <5 | <5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.6 | 2.7 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.8 | 158 | <0.05
服装学院 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.35 | 0.36 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.63 | 2.7 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.81 | 204 | <0.05
农大南校区 |  | <5 | <5 | 无 | 无 | 0.28 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.64 | 2.68 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.27 | 154 | <0.05
交警支队 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.41 | 0.42 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.68 | 2.7 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.54 | 156 | <0.05
军分区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.38 | 0.39 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.63 | 2.68 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.82 | 154 | <0.05
泰山区委 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.37 | 0.37 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.6 | 2.68 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.79 | 152 | <0.05
迎春中学 |  | 5 | 10 | 无 | 无 | 0.37 | 0.38 | —— | —— | 0.03 | 0.03 | 1.25 | 0.94 | 3 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.28 | 339 | <0.05
市委金山宿舍（管网末梢） |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.58 | 0.57 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.64 | 2.7 | 5 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.8 | 167 | <0.05
三联小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.39 | 0.39 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.7 | 2.68 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.78 | 152 | <0.05
火车站 |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.41 | 0.42 | 0.05 | 0.1 | —— | —— | 2.68 | 2.7 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.79 | 156 | <0.05
灵山小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.46 | 0.47 | 0.1 | 0.05 | —— | —— | 2.6 | 2.7 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.56 | 154 | <0.05
新儿童医院 |  | <5 | <5 | 无 | 无 | 0.33 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.62 | 2.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.37 | 156 | <0.05
奥林匹克花园 |  | <5 | <5 | 无 | 无 | 0.35 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.6 | 2.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.39 | 349 | <0.05
望山花园 |  | <5 | 5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.62 | 2.7 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.8 | 154 | <0.05
自来水公司 |  | <5 | 5 | 无 | 无 | 0.33 | 0.34 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.62 | 2.71 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.78 | 158 | <0.05
五环小区 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.43 | 0.44 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.68 | 2.72 | 3 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.94 | 158 | <0.05
浪潮 |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.52 | 0.53 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.7 | 2.71 | 2 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.96 | 160 | <0.05
岱岳区委区政府 |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.55 | 0.55 | —— | —— | 0.03 | 0.03 | 1.42 | 1 | 3 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.38 | 354 | <0.05
青春创业园（加压站） |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.56 | 0.56 | —— | —— | 0.02 | 0.03 | 1.46 | 1.04 | 2 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.39 | 226 | <0.05
南部开发区（管网末梢） |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.62 | 0.63 | —— | —— | 0.03 | 0.02 | 1.1 | 1.06 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.37 | 339 | <0.05
泰山医学院南校区 |  | <5 | <5 | 无 | 无 | 0.33 | 0.34 | —— | —— | 0.03 | 0.03 | 1.4 | 1.08 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.4 | 349 | <0.05
嘉禾新城 |  | 10 | 5 | 无 | 无 | 0.62 | 0.6 | —— | —— | 0.03 | 0.03 | 1.38 | 1.12 | 3 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.39 | 352 | <0.05
城建大楼 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.53 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.6 | 2.7 | 1 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.8 | 356 | <0.05
轴承厂宿舍 |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.73 | 0.74 | —— | —— | 0.03 | 0.03 | 1.4 | 1.12 | 6 | 6 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 354 | <0.05
市质检局 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.51 | 0.52 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.6 | 2.72 | 2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.79 | 162 | <0.05
肿瘤医院 |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.74 | 0.75 | 0.05 | 0.05 | —— | —— | 2.62 | 2.71 | 5 | 5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.4 | 362 | <0.05
泰安西客站（管网末梢） |  | 10 | 10 | 无 | 无 | 0.51 | 0.51 | —— | —— | 0.02 | 0.02 | 1.26 | 1.16 | 3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.38 | 360 | <0.05
南关水厂 |  | <5 | <5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.3 | —— | —— | 0.03 | 0.03 | 1.12 | 1.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.3 | 358 | <0.05
三合御都 |  | 5 | 5 | 无 | 无 | 0.34 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | —— | —— | 2.62 | 2.72 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.8 | 154 | <0.06
三合出厂水（高压） |  | <5 |  | 无 | 无 | 0.29 |  | 0.3 | —— | —— | —— | 2.4 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.85 | 185 | <0.05
三合出厂水(低压） |  | <5 |  | 无 | 无 | 0.28 |  | 0.3 | —— | —— | —— | 2.24 |  | 1 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.83 | 164 | <0.05
泉河出厂水 |  | <5 |  | 无 | 无 | 0.26 |  | —— | —— | 0.3 | —— | 1.36 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.42 | 430 | <0.05
南关水厂 |  | <5 |  | 无 | 无 | 0.29 |  | —— | —— | 0.3 | —— | 1.12 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.3 | 432 | <0.06

## 管网2
水 质 分 析 报 告 表 续表1
类别：生活饮用水 | [5 empty] | 标准依据：GB5749-2006 |  |  |  |  | 2021年 04 月
采样点 | 项目 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 硫酸盐 | 氯化物 | 溶解性总固体 | 氟化物 | 氰化物 | 砷 | 硒
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
| 标准 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01
| 时间 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 45 | 22 | 295 | 0.23 | <0.002 | <0.001 | <0.001
嘉德现代城 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 46 | 24 | 298 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001
服装学院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 44 | 20 | 297 | 0.24 | <0.002 | <0.001 | <0.001
农大南校区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 99 | 21 | 588 | 0.25 | <0.002 | <0.001 | <0.001
交警支队 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 70 | 23 | 537 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001
军分区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 44 | 22 | 575 | 0.24 | <0.002 | <0.001 | <0.001
泰山区委 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 45 | 25 | 582 | 0.27 | <0.002 | <0.001 | <0.001
迎春中学 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 101 | 105 | 635 | 0.23 | <0.002 | <0.001 | <0.001
市委金山宿舍（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 45 | 23 | 298 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001
三联小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 46 | 20 | 300 | 0.21 | <0.002 | <0.001 | <0.001
火车站 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 44 | 24 | 575 | 0.25 | <0.002 | <0.001 | <0.001
灵山小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 71 | 22 | 592 | 0.26 | <0.002 | <0.001 | <0.001
新儿童医院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 200 | 120 | 672 | 0.19 | <0.002 | <0.001 | <0.001
奥林匹克花园 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 202 | 125 | 635 | 0.18 | <0.002 | <0.001 | <0.001
望山花园 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 46 | 22 | 292 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001
自来水公司 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 45 | 20 | 303 | 0.21 | <0.002 | <0.001 | <0.001
五环小区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 64 | 21 | 288 | 0.3 | <0.002 | <0.001 | <0.001
浪潮 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 66 | 23 | 285 | 0.31 | <0.002 | <0.001 | <0.001
岱岳区委区政府 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 200 | 127 | 283 | 0.18 | <0.002 | <0.001 | <0.001
青春创业园（加压站） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 202 | 125 | 635 | 0.19 | <0.002 | <0.001 | <0.001
南部开发区（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 200 | 130 | 695 | 0.19 | <0.002 | <0.001 | <0.001
泰山医学院南校区 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 201 | 120 | 702 | 0.17 | <0.002 | <0.001 | <0.001
嘉禾新城 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 199 | 135 | 718 | 0.18 | <0.002 | <0.001 | <0.001
城建大楼 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 46 | 22 | 555 | 0.23 | <0.002 | <0.001 | <0.001
轴承厂宿舍 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 101 | 85 | 537 | 0.24 | <0.002 | <0.001 | <0.001
市质检局 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 45 | 24 | 528 | 0.23 | <0.002 | <0.001 | <0.001
肿瘤医院 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 200 | 23 | 605 | 0.24 | <0.002 | <0.001 | <0.001
泰安西客站（管网末梢） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 201 | 120 | 675 | 0.17 | <0.002 | <0.001 | <0.001
南关水厂 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 102 | 90 | 588 | 0.22 | <0.002 | <0.001 | <0.001
三合御都 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 46 | 20 | 292 | 0.21 | <0.002 | <0.001 | <0.001
三合出厂水（高压） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 46 | 26 | 290 | 0.2 | <0.002 | <0.001 | <0.001
三合出厂水(低压） |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 48 | 25 | 292 | 0.2 | <0.002 | <0.001 | <0.001
泉河出厂水 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 202 | 140 | 698 | 0.17 | <0.002 | <0.001 | <0.001
南关水厂 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.002 | <0.05 | 102 | 100 | 708 | 0.23 | <0.002 | <0.001 | <0.001

## 管网3
水 质 分 析 报 告 表 续表2
类别：生活饮用水 |  |  |  |  | 标准依据：GB5749-2006 |  |  |  |  | 2013年 12 月 | 2021 | 年04月
采样点 | 项目 | 汞 | 铝 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 硝酸盐 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 亚氯酸盐 | 总α放射性 | 总β放射性
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L
| 标准 | ≤0.001 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤10(20) | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤1
| 时间 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬
东部开发区（管网末梢） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.57 | <0.005 | <0.0002 |  | <0.016 | 0.04
嘉德现代城 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.52 | <0.005 | <0.0002
服装学院 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 3.57 | <0.005 | <0.0002
农大南校区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.54 | <0.005 | <0.0002
交警支队 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 4.99 | <0.005 | <0.0002
军分区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 4.63 | <0.005 | <0.0002
泰山区委 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.44 | <0.005 | <0.0002
迎春中学 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 4.68 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
市委金山宿舍（管网末梢） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.36 | 0.008 | <0.0002
三联小区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.39 | <0.005 | <0.0002
火车站 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.57 | <0.005 | <0.0002 |  | 0.035 | 0.072
灵山小区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 5.11 | <0.005 | <0.0002 |  | 0.037 | 0.077
新儿童医院 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 6.94 | <0.005 | <0.0002 |  | 0.045 | 0.089
奥林匹克花园 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.53 | <0.005 | <0.0002
望山花园 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.51 | <0.005 | <0.0002
自来水公司 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.52 | <0.005 | <0.0002
五环小区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 7.17 | <0.005 | <0.0002
浪潮 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.53 | <0.005 | <0.0002
岱岳区委区政府 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 7.19 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
青春创业园（加压站） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 7.12 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
南部开发区（管网末梢） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 7.17 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
泰山医学院南校区 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 7.09 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
嘉禾新城 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 7.14 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
城建大楼 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.57 | <0.005 | <0.0002
轴承厂宿舍 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 7.12 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
市质检局 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.52 | <0.005 | <0.0002
肿瘤医院 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.51 | <0.005 | <0.0002
泰安西客站（管网末梢） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 7.44 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
南关水厂宿舍 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 7.67 | <0.005 | <0.0002 | <0.05
三合御都 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.58 | 0.009 | <0.0002
三合出厂水（高压） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 2.59 | 0.009 | <0.0002 |  | <0.016 | 0.037
三合出厂水(低压） |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | 0.006 | <0.0025 | 2.58 | 0.008 | <0.0002 |  | <0.016 | 0.039
泉河出厂水 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 14.11 | <0.005 | <0.0002 | <0.05 | 0.05 | 0.097 | <0.001
南关出厂水 |  | <0.00005 | <0.01 | <0.0005 | 0.006 | <0.0025 | 17.59 | <0.005 | <0.0002 | <0.05 | 0.052 | 0.102 | <0.001
制表： |  |  | 审核： |  |  | 批准： |  |  |  |  | 单位盖章： |  | 单位盖章：